惠东县人民医院

院内招标文件

文件编号：（HDRY-YN-2020-001）

采购项目名称：医用气体及传呼对讲系统安装工程

医学工程部编制

2020年1月14日

文件目录

第一章 投标邀请函

一、投标邀请函……………………………………………………………1

第二章 工程综合说明

一、工程概况………………………………………………………………2

二、招标工程现场施工条件………………………………………………2

三、工程质量控制标准和使用材料的要求………………………………2

四、工程招标范围、内容和承包方式……………………………………4

五、工期要求和规定………………………………………………………4

六、工程竣工资料要求……………………………………………………5

七、工程保修期……………………………………………………………5

八、工程款结算及拨付方式………………………………………………6

第三章 投标须知

一、投标人须知……………………………………………………………7

二、投标书…………………………………………………………………9

三、标书编制的有关说明…………………………………………………10

第四章 评标定标的原则、办法

一、评标依据………………………………………………………………12

二、评标办法………………………………………………………………12

三、确定中标单位的办法…………………………………………………13

四、中标人须知……………………………………………………………13

五、拟签订的建设工程施工合同的主要条款……………………………13

第五章 合同主要条款

合同主要条款以《甲乙双方签订的合同》为准…………………………15

第六章 工程建设标准

工程建设标准 ……………………………………………………………21

第七章 投标文件格式

投标文件格式 ……………………………………………………………22

第一章  投标邀请函

各（潜在）供应商：

医用气体及传呼对讲系统安装工程，现已具备招标条件进行邀请招标。

一、招标工程简介

（一）工程名称：医用气体及传呼对讲系统安装工程。

（二）建设单位：惠东县人民医院。

（三）建设地点：惠东县平山街道办高桥水。

（四）工程造价: 245911.6元人民币。

（五）工程规模：本项工程涉及到19个科室，新增设备带136米，含氧气终端69个，负压吸引终端62个，医用空气终端18个，二三电源插座230个，床头灯26个，床头分机39门等施工及保修。

（六）工程招标范围及内容：按招标人提供的资料及说明，包括：医用气体及传呼对讲系统安装，配套电源等施工及保修。

（七）质量及工期要求：质量要求为合格；工期要求，为40个日历天。

（八）资金来源：自筹资金。

二、邀请企业资质条件：

2.1中华人民共和国境内注册的独立企业法人，注册资金不低于500万，具有相关资质经营范围。

2.2投标人为制造商的应依法取得《医疗器械生产企业许可证》。

2.3投标人具有《特种设备安装改造维修许可证--压力管道GC2》资质。

2.4投标人必须在惠州地区有售后服务点和常住工程技术人员（须提供相关证明材料）。

三、报名资料包含的内容如下（报名资料一式二份加盖投标单位公章且提供原件备查）：

（1）投标报名表（格式1）；

（2）营业执照副本；

（3）投标代表需出示法定代表人证明书和法人授权委托证明书以及身份证。

四、拟参加投标的供应商应当在2020年1月14日起至2020年1月20日（上午08:00-11:30，下午14:30-17:30，法定节假日除外）到惠东县人民医院医学工程部办公室报名；2020年1月16日上午9：00时统一现场踏勘。招标文件请自行到惠东县人民医院官方网站下载。

五、报名截止时间：2020年1月20日 上午11：30

六、投标文件送达地点：惠东县平山街道办高桥水县人民医院医学工程部

七、开标评标时间：2020年1月20日下午16时

八、开标评标地点：县人民医院科教楼2楼会议室（时间、地址改变时另行通知）

采购人：惠东县人民医院

联系人：雷先生         电话：0752-8999531      13556229114

联系地址：  惠东县平山街道办高桥水县人民医院

邮编：516300

惠东县人民医院

2020年 1 月14 日

第二章  工程综合说明

- 一.工程概况

1. 工程名称：医用气体及传呼对讲系统安装工程。

2. 工程地点：惠东县平山街道办高桥水县人民医院。

3. 工程规模：本项工程涉及到19个科室，新增设备带136米，含氧气终端69个，负压吸引终端62个，医用空气终端18个，二三电源插座230个，床头灯26个，床头分机39门等施工及保修。

4. 招 标 人：惠东县人民医院。

联系人：雷先生         电话：0752-8999531      13556229114

5. 结算方式：本章第八条执行。

6. 工程造价：按造价审定金额245911.6元

7. 资金来源：自有资金。

8. 工程招标范围及内容：按招标人提供的资料及说明。

9. 质量及工期要求：质量要求为合格；工期为 30 日历天。

10. 招投标活动地点：惠东县人民医院行政二楼会议室。

- 二. 招标工程现场施工条件

1. 施工的位置：本项工程涉及到19个科室，具体位置招标人负责提供。

2. 中标人按照现场设计中情况及施工现场实际情况在施工场地附近选择合适的气体、用电、呼叫对讲系统驳接点，并进行接驳；招标人只负责配合中标人在施工场地附近选择合适的接驳点的协调工作。施工场地内、外施工用水、用电的管线由中标单位负责根据施工需要自行解决。

3. 施工范围内要做好防护措施，减少对用户或病人的影响，在充分协商好的前提下方可施工。

上述2、3条产生的费用，已包括在中标单位中标价包干范围内，由中标单位负责。各投标单位的投标报价，应包含上述费用在内，若中标单位报价中漏报，该项费用视为已包括在其他费用中，其后果由中标单位承担。

- 工程质量控制标准和使用材料的要求

1. 工程质量控制标准：本工程要求严格按照国家有关施工及验收规范、技术标准进行施工，符合国家颁发的有关质量验评标准，工程质量等级为合格。中标单位在施工中如果工程质量不符合设计要求和有关规定，招标人要求停工和返工时，中标单位必须立即执行，并承担由此产生的各种费用，工期不予顺延。

2. 使用材料要求：与造价审核材料相符（可向招标人索取工程审核报告）

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医疗设备带 | 1、脱脂紫铜管 Φ10*1 | m | 445 |
|  |  | 2、品牌：浙江海亮 |  |  |
| 2 | 气体终端 | 1、铜三通 Φ10 | 个 | 78 |
|  |  | 2、品牌：浙江海亮 |  |  |
| 3 | 气体终端 | 1、铜直接 Φ10 | 个 | 148 |
|  |  | 2、品牌：浙江海亮 |  |  |
| 4 | 气体终端 | 1、氧气截止阀 TSJ1-4 | 套 | 69 |
|  |  | 2、品牌：宁波超捷 |  |  |
| 5 | 医疗设备带 | 1、脱脂紫铜管 Φ12*1 | m | 385 |
|  |  | 2、品牌：浙江海亮 |  |  |
| 6 | 气体终端 | 1、铜三通 Φ12 | 个 | 68 |
|  |  | 2、品牌：浙江海亮 |  |  |
| 7 | 气体终端 | 1、铜直接 Φ12 | 个 | 95 |
|  |  | 2、品牌：浙江海亮 |  |  |
| 8 | 气体终端 | 1、负压气截止阀 TSJ1-4 | 个 | 62 |
|  |  | 2、品牌：宁波超捷 |  |  |
| 9 | 医疗设备带 | 1、铝合金设备带 三腔分离 | m | 130 |
|  |  | 2、品牌：宇峰 |  |  |
| 10 | 气体终端 | 1、氧气终端 新国标 | 个 | 69 |
|  |  | 2、品牌：宁波超捷 |  |  |
| 11 | 气体终端 | 1、吸引终端 新国标 | 个 | 62 |
|  |  | 2、品牌：宁波超捷 |  |  |
| 12 | 气体终端 | 1、空气终端 新国标 | 个 | 18 |
|  |  | 2、品牌：宁波超捷 |  |  |
| 13 | 插座 | 1、220V 10A | 个 | 230 |
|  |  | 2、品牌：松本 |  |  |
| 14 | 照明开关 | 1、220V 10A | 个 | 26 |
|  |  | 2、品牌：松本 |  |  |
| 15 | 医疗专用灯 | 1、床头灯 T5 | 个 | 26 |
|  |  | 2、品牌：佛山照明 |  |  |
| 16 | 导线 | 1、BV-2.5mm2 | m | 900 |
|  |  | 2、品牌：珠江电缆 |  |  |
| 17 | 导线 | 1、BV-1.5mm2 | m | 300 |
|  |  | 2、品牌：珠江电缆 |  |  |
| 18 | 床头分机 | 1、TD928-A | 个 | 39 |
|  |  | 2、品牌：鑫旭佳 |  |  |
| 19 | 传呼线 | 1、RVV2*1.0 | m | 450 |
|  |  | 2、品牌：珠江电缆 |  |  |
| 20 | 配管 | 1、 PVC线管 Φ20 | m | 450 |
|  |  | 2、品牌：联塑 |  |  |

2.1中心供氧系统管网主要技术参数：

供氧管道供气压力           0.3～0.8MPa可调

氧气终端流量               ≥10L/min

供氧系统泄漏率每小时       ＜0.5%

供氧管道接地电阻           ＜10Ω

2.2中心吸引系统管道主要技术参数：

负压工作范围               -0.04～-0.08 MPa

吸引终端流量               ≥30L/min

因泄漏引起增压率(小时)     ＜1.8%

吸引系统接地电阻           ＜10Ω

2.3中心供氧、负压系统管道材质均选用医用脱脂紫铜管。连接要求均采用带套管方式的氧乙炔焊接,中心供氧、负压系统管道规格要求：

| 2. 序号 | 气体 | 规格型号 |  | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 水平管 | 房间支管 |  |  |
| 1 | 负压 | φ35*1.2 | φ10*1.0 | TP2 |  |
| 2 | 氧气 | φ16*1.0 | φ8*1.0 | TP2 |  |

2.5病房配置要求

2.5.1原设备带根据实际需要重新对呼叫分机、电源插座、床头灯、开关、管道及终端系统进行安装。

2.5.2新增设备按院方要求标准配置。

2.5.3气体终端：快速插拔式气体终端，要求自密封性能完好，经久耐用，不同类终端具有不同的标识，并具有防插错设置和防尘塞，同原有的气体终端同款。

2.5.4电器配件：选电器为国标的10A二三插座。电源线选用国标2.5平方线。

2.5.5呼叫系统同原呼叫系统同款。

3.  本工程使用的材料、设备应附有出厂合格证明、试验报告，及具有法律效力的检测部门出具的检验报告等资料。严格按先试后用原则，并应提供至少一份副本给招标人。如一方对材料、设备有异议，应进行二次检验，如检验合格，检验费用由持有异议的一方负责，否则由采购方承担；

4. 本工程使用的主要材料须提供样板并经招标人确认，符合工程要求，方可订货使用。如发现货不对版和质量问题的，招标人有权拒用，并由中标单位承担损失。

- 四. 工程招标范围、内容和承包方式

1. 工程招标范围及内容：本项工程涉及到19个科室，新增设备带136米，含氧气终端69个，负压吸引终端62个，医用空气终端18个，二三电源插座230个，床头灯26个，床头分机39门等施工及保修。

2. 工程承包方式：中标单位为本工程施工 总 承包单位。包人工、包材料、包机械、包质量、包工期、包安全。不允许转包，不允许违法分包。对总承包单位不具有施工资质的专业工程或国家、广东省的法律法规允许分包的部分工程，总承包单位在分包前，必须得到招标人同意，才能分包给具有相应施工资质的企业，并报建设行政主管部门备案。

五. 工期要求和规定

1.施工工期要求30日历天，具体开工、竣工日期以合同签订为准。

2. 招标人欢迎各投标人根据企业自身实际能力，在施工组织和施工方法合理、可行的前提下，对本工程的工期进行优化，缩短工期。其中雨天、节假日及因施工单位的施工质量不合格或施工工序颠倒造成的返工所耽误的工期，不能顺延。遇不可抗力因素影响，工期可以顺延，要求本工程全部按期完成，按期完成不奖不罚。

3. 若因招标人的原因造成工期延误的，工期可相应顺延；若因中标单位的原因造成工期延误的，从延期的第三天起，按每天300元罚款。在施工期间，由于中标单位原因造成工期延误，当工程实际施工进度比计划施工进度慢时，招标人对中标单位提出书面警告，并要求中标单位在规定的时间内将工期赶回，赶工产生的费用由中标单位自行承担。若中标单位在此期间不能将工期赶回，并被招标人认定不能按要求工期完工，则招标人有权单方终止施工承包合同。原中标单位工期延误给招标人造成的损失及赶工产生的费用，由原中标单位承担。并由建设行政主管部门根据相关法律、法规对违约的中标单位给予相应的行政和经济处罚。

六. 工程竣工资料要求

1. 中标单位必须按照城市建设档案管理的有关规定，在工程施工过程中及时做好工程档案的收集、汇总、整理工作。

2. 中标单位在工程竣工后出具竣工报告和各项参数检测报告，并经中标人和招标人共同验收合格后工程才算竣工，并向招标人提供符合国家档案部门要求，按规格编制成册的完整的工程竣工图及有关的工程技术档案资料一式两份，其中原件一份、复印件一份交招标人归档。

七. 工程保修期

本工程的保修期限按国务院[2000]279号令《建设工程质量管理条例》规定执行。中标人在向招标人提交竣工验收报告时，应向招标人出具质量保修书。质量保修书中应当明确建设工程的保修范围，保修期限和保修责任等。保修期自竣工验收合格之日起计，在保修期内因施工质量而造成返修，其费用由中标人负责。本工程的质量保修金为合同总价的5%。

本工程的缺陷责任期为一年，缺陷责任期自实际竣工日期起计算，中标人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。缺陷责任期内，招标人发现已完工的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，中标人应负责修复，直至验收合格为止。缺陷责任期满后，中标人向招标人申请到期应返还中标人的质量保修金。

八. 工程款结算及拨付方式

1. 本工程不计算赶工措施费，招标范围内的施工内容按投标人报价总价包干（含措施项目费）。

2.施工中，如果发生设计变更或现场签证，必须根据《惠州市建设工程设计变更及现场签证管理办法》（惠市规建[2008]54号文）办理相关手续，否则不予认可；

3. 当中标的施工单位出现严重不平衡报价时，招标人保留调整单价的权利。本工程中标价为中标人所报投标价，中标价经确认无严重不平衡报价后作为合同价，作为工程付款的依据。

4.经招标人确认的预算价为 245911.6元，预算价作为本工程的最高限价值，各投标企业的投标报价超出最高限价值的作废标处理。

5. 本工程支付方式如下（本条所述“合同价”是指项目中标价）：

6.1工程首付款：竣工验收合格后支付本工程合同价的60%；

6.2本招标工程保留合同价的 40%作为质量保证金，质量期满后1 个月内结清。

第三章  投标须知

一. 投标人须知

1. 各投标单位法定代表人或其授权委托人必须准时参加开标会（凭身份证），否则作自动弃权处理。

2. 根据本工程地点，由招标人组织统一时间对本工程现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

3.本工程质量保证期为自竣工验收合格之日起计一年，质保期内乙方对所施工程实行包修包维护保养。为保障工程出现问题时能及时解决，投标人在本地区内必须设有售后服务点，接到招标人服务通知后，中标人能在10分钟内做出响应，1.5小时内工程技术人员到达现场，若无法按时到达现场，则一次扣罚合同总额的5%。

4. 投标人必须按《中华人民共和国招标投标法》、《广东省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定进行投标。

5. 投标人收到本工程的招标文件和资料后应进行校对，若有文件不全、不清楚或疑问者，或投标人对招标人提供参考的工程量清单有异议者，请以书面疑问形式（含详细计算过程）在规定的答疑时间向招标人提出。招标人将所作的解答和补充修正均以书面方式告知所有获得招标文件的投标人，并作为招标文件的组成部分。投标人必须响应招标文件，并在充分理解招标人提供的全部招标文件、资料及现场条件的基础上进行投标报价。

6.投标书封袋的封口上加盖投标人公章和法定代表人的签名或签章。在封袋上写明“密件：医用气体及传呼对讲系统安装工程”。投标书封面由投标人的法定代表人签名或盖章并加盖投标人的法人公章，否则作废标处理。

7.投标代表须是企业法定代表人或法人授权委托的代理人，是法定代表人须有法定代表人证明书。如是委托代理人必须持法定代表人证明书及法人授权委托书，投标代表持身份证原件备查。

8. 投标人应按本工程招标文件上公布的时间参加各项投标活动，若在规定时间未到者，作自动弃权处理。

9. 投标书或投标行为有下列情况之一者为无效投标书：

9.1 投标书未按招标文件规定封装及签名或盖章。投标书份数不符合招标文件要求；

9.2投标书未按招标文件规定加盖投标人法人公章、无法定代表人的签名或盖章；

9.3投标文件逾期送达；

9.4填写投标书时涂改粘贴而又没有使用校对章（或法人公章）；投标文件上的字迹模糊，辨认不清；投标书填写内容涂改而无加盖校对章（或法人公章）者均作无效投标书处理；

9.5在开标时，投标人代表未能提供法定代表人证明书，如法人代表委托他人办理，未同时提供法人授权委托证明的；

9.6投标人法定代表人或者其委托代理人不准时参加本工程各项投标活动的；

9.7报价文件发现下列情形之一的：

9.7.1投标总报价高于最高报价值的；

9.7.2 没有按招标文件要求报价；

9.7.3任何报价出现负数的；

9.8 投标文件承诺内容及责任不响应招标文件要求的。

9.9 有下列串通投标情形之一者：

9.9.1　投标人相互串通投标
   9.9.1.1有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：
  （1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；
  （2）投标人之间约定中标人；
  （3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；
  （4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；
  （5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。
  9.9.1.2有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：
  （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
  （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
  （3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
  （4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
  （5）不同投标人的投标文件相互混装；
  （6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
  9.9.2　招标人与投标人串通投标。
    有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：
  （1）招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人;
  （2）招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；
  （3）招标人授意投标人撤换、修改投标文件；
  （4）招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；
  （5）招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

9. 本招标书未尽事宜按《评标委员会和评标方法暂行规定》（七部委2001年第12号令）执行。

二. 投标书

投标书包括以下内容：

1.《投标报名登记表》

2.《医用气体及传呼对讲系统安装工程投标书》

《医用气体及传呼对讲系统安装工程投标书》具体格式详见第七章投标文件格式，投标人按要求填写《医用气体及传呼对讲系统安装工程投标书》，填写后的投标书必须响应本工程内容、工期、质量、售后服务响应时间等要求，各投标人根据自身实际情况在工程报价栏内填报本次招标所有工程的报价。《医用气体及传呼对讲系统安装工程投标书》须有投标人单位法定代表人签名或盖章并加盖投标人法人公章，并附：投标企业营业执照副本。投标报价高于最高限价的投标无效。

3.《项目组织机构一览表》

《项目组织机构一览表》具体格式详见第七章投标文件格式，具体填报项目负责人、施工员、质量检查员、安全生产监督员等内容。

4.《现场踏勘登记表》

《现场踏勘登记表》具体格式详见第七章投标文件格式4，须按格式要求填报。

以上建设工程投标书、项目组织机构一览表、现场踏勘登记表、投标报名表四部分内容组成本工程投标文件，投标文件一式十份， 投标文件装在密封袋内。

三. 标书编制的有关说明

1. 报价依据：

1.1投标人按市场价，并结合企业自身实力、施工、技术和资金能力，以及企业自身素质进行报价；

1.2 设计图纸、资料以及招标文件；

1.3 市场竞争和工程施工风险；

1.4 国家现行的施工技术规范（规程）和省、市有关管理规定。

2. 招标文件补充：递交投标文件截止日期2个工作日以前，招标人都可能会以补充通知的方式修改或澄清招标文件，补充通知将以书面或传真方式告知所有获得招标文件的投标人，补充通知作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用，各投标人应根据最新修改或澄清的文件内容进行投标。

3. 本招标文件中未明确的计费文件，按相关的最新文件执行。（至开标日期为止）

第四章 评标定标的原则、办法

一. 评标依据

评标工作严格执行国家颁布的有关法律、法规，主要资料和文件包括：

1. 招标文件及其补充通知、答疑；

- 投标文件及澄清问题书面资料；

- 《中华人民共和国合同法》；

- 《中华人民共和国招标投标法》；

## 5. 广东省实施《中华人民共和国招标投标法》办法；

6. 《中华人民共和国招标投标法实施条例》；

二. 评标办法

（一） 招标人首先按照本招标文件的规定对各投标人的投标文件进行有效性审查，无效投标文件不再参与评审。

对按本须知规定确定为有效的投标文件，按以下办法进行评标和确定中标人。

（二） 招标人设定本工程招标的投标最高报价值为：245911.6元；投标人的总报价不得高于招标人设定的相应最高报价值。上述任何一项不符合要求的投标报价均按不响应招标文件的实质性要求作废标处理。

（三）本次招标工程采用下列经济标评标办法评标。

招标人对所有有效投标书的报价采用价格优先进行评审：

1.对本工程的有效标进行评标，评标将以价格因素确定中标候选人，即在全部满足招标文件实质性要求前提下，依据价格要素评定最低报价为最佳报价，以最佳报价投标人为第一中标候选人，次低报价为第二中标候选人，依次排出所有投标单位名次。

2.如果该工程有两个或多个投标单位投标报价相同且同为第一名时，由招标人择优确定该工程中标候选人。

3.以上开标、评标的全过程在招标人的现场监督下进行。

三. 确定中标单位的办法

根据评标办法，评出本次招标工程的中标候选人，并在评标现场进行宣布。

四. 中标人须知

1. 中标单位应积极协助招标人组织开工，确保工程顺利进行。

2. 中标单位在施工期间应严格遵守国家、省、市有关防火、爆破和施工安全以及文明施工、深夜施工、环卫和城管、计划生育等规定，建立规章制度和防护措施。由于自身措施不力造成的事故责任、法律责任和经济责任，均由中标单位负责。

3. 中标单位应按安全施工的要求，采取严格科学的安全措施，确保施工安全和第三者的安全，承担由于自身安全措施不力所造成的事故责任、法律责任和经济责任。

4. 合同约定的工程项目，项目负责人必须亲自管理施工全过程，施工中不得更换，中标单位不得转包，否则，招标人有权单方面终止合同，并令中标单位立即退场，工程项目另行处理，由此而造成的经济损失由中标单位负责赔偿。

五. 拟签订的建设工程施工合同的主要条款

1. 中标单位在10天内，与招标人签订工程施工合同。否则，招标人有权取消其中标资格。改由评标第二名的投标人为中标单位。

- 2. 本工程招标文件、答疑和中标单位的投标承诺是双方签订建设工程施工合同的依据，按签订施工合同文本，对此合同文本的使用说明应符合国家工商行政管理局和建设部的要求，招标人承诺不对中标单位增加超出招标文件的额外要求。中标单位在签订合同时对上述文件有异议，不愿意遵照执行，招标人按规定取消其中标资格，改由评标第二名的投标人为中标单位。招标人将上报招标管理机构对其作进一步处理。

本招标文件的解释权归招标人。

第五章 合同主要条款

医用气体及传呼对讲系统施工合同

合同编号：

发包人（甲方）：惠东县人民医院

承包方（乙方）：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本冷库制安工程施工事项协商一致，订立本合同，达成如下协议。

第一条 工程概况

1．1工程名称：医用气体及传呼对讲系统安装工程

1．2 工程地点：惠东县平山街道办高桥水

1．3 承包范围：总包干（具体内容以工程量清单为准）。

1．4 承包方式：工程总价包干。包人工、包材料、包机械、包质量、包工期、包安全。不允许转包，不允许违法分包。

第二条 甲方责任

2．1 提供施工场地建筑结构图。

2．2 提供施工所需水、电图纸，并说明使用注意事项，保证施工期间的需要。

2．3 协调处理施工场地周围地形关系和邻近建筑物、构筑物的保护工作。

2．4工程甲方由医学工程部为甲方监理代表，负责合同履行，对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。所有工程变更乙方应同时书面报告甲方监理部门，由监理部门核定变更的工程量、造价后施工。乙方必须在施工前及时提出图纸中各专业的矛盾之处，否则造成的返工损失由乙方承担。如乙方不按合同要求或擅自变更工程进行施工的，甲方可勒令乙方暂停施工，待整改完毕后报甲方验收并同意后方可复工，由此造成的损失由乙方负责。

2．6 协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作。

2．7 按合同约定的期限和方式向承包人支付工程价款。

第三条 乙方责任

3．1 参加甲方组织的施工图纸会审或做法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划交甲方审定。

3．2 按合同规定实施、完成并保修合同工程；严格执行施工规范、安全操作规程；严格按照图纸或做法说明进行施工，做好各项质量检查记录；按合同规定的要求提交工程进度报告和进度计划。

3．3指派    为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。乙方须组织符合本工程施工条件的管理、技术人员及有相应作业资质且能适合本工程施工作业的人员，按本工程要求完成施工，并自行负责前述人员的工资及安全。未经甲方许可，不得随意更换现场施工负责人、技术人员和主要施工人员。

3．4 遵守政府部门有关施工场地交通、环境保护、施工噪音、安全防护、文明施工等的规定，办理有关手续。

3．5做好施工场所防护措施，减小施工对用户和病人带来的影响，并与用户和病人充分协商好后方可施工。

3．6遵守政府部门有关环境卫生的管理规定，保证施工场地的清洁和交工前施工现场的清理，并承部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。承担因自身责任造成的损失和罚款。

3．7工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行照管保护，照管期间发生损坏的，应予以修复并承担费用。

3．8乙方在施工过程中，若造成乙方工作人员及第三人的人身、财产损害，相关责任由乙方自行承担。甲方若因此承担责任，有权在应付乙方工程款中抵扣相应金额，不足部分还可向乙方追偿。

第四条 工期有关约定

4．1工期：工程施工总工期：  日历天

本工程自    年   月   日开工,于    年   月   日竣工。甲方应按合同约定的约定期限、进度计划，按质按量完成所承包范围的工程。

4．2甲方要求比合同的工期提前竣工时，应征得乙方书面签字同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。

4．3因甲方未按约定完成工作，影响工期，则工期顺延。

4．4因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，则工期不顺延。

4．5因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工，则工期相应顺延。

第五条 工程质量及验收

5．1承包人应对合同工程施工质量负责，并按照国家相关标准与规范和有关技术要求施工，不得偷工减料。承包人应接受发包人的项目代表、审计人员及委托的监理人员监督管理。

5．2本工程质量应达到国家质量评定合格标准。

5．3甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续，工程指派医学工程部工程师监理，隐蔽工程和中间工程应由监理工程师验收后方可覆盖或隐蔽，没有监理工程师的批准，任何工程均不得覆盖或隐蔽。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，影响工期则工期顺延，乙方不可自行验收。

5．4由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。若乙方未能及时整改或整改质量仍未达到前述要求，则甲方有权另行寻找其他单位进行整改，所有费用均由乙方承担。

5．5工程竣工后，乙方应书面通知甲方验收，甲方自接到验收通知10日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期。

5．7由于工程质量问题造成发包人损失，承包人应以赔偿。

第六条 工程价款与竣工结算及付款

6．1本工程结算以实际工程量进行结算。

6．2本合同签订生效后，按以下约定支付工程款。

（1）工程款：总价元（大写：    ）

工程竣工验收合格后，甲方按实际结算价 60 %支付给乙方，余额40%作为工程质保金。在工程竣工一年内如出现质量问题，返修费用可在工程质保金中扣除。在工程竣工一年内如未出现质量问题，甲方应将余额全部支付给乙方。

（2）支付方式采用银行转账支付。

6．3工程竣工验收合格后1个月内，应向甲方的工程主管部门或审计部门提交结算资料办理结算审核事项，超时限未提交结算资料，所造成的后果由中标单位承担相关责任。甲方审计部门自接到上述资料15日内审核完毕，到期未提出异议，视为无异议。

第七条 质保期及售后服务要求

7.1本合同的质量保证期自竣工验收合格之日起计一年，质保期内乙方对所施工程实行包修包维护保养。

7.2在质保期内售后服务响应时间，接到甲方服务通知后，乙方在10分钟内做出响应，1.5小时内工程技术人员到达现场，若无法按时到达现场影响甲方正常使用，则一次扣罚合同总额的5%。

第八条 安全生产和防火

8．1甲方提供的施工图纸或做法说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。

8．2乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工作安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其他相关的法律、规范。

8．3由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。

第九条 特别约定

9.1乙方竣工退场时应负责施工垃圾的清运。

9.2因甲方原因造成中途停工，则工期可以顺延；停工期间的材料、机械设备保管由乙方负责，甲方不支付任何费用。因乙方原因造成中途停工，一切费用由乙方承担。

9.3生产安全由乙方负责，工人在施工期间的一切工伤均由乙方负责，乙方应为工人办理相关社会保险。

9.4乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的物资，如造成损失，应照价赔偿。

9.5未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。

9.6未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责。

9.7因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

第十条 违约责任

10．1由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方100元违约金，并赔偿甲方的经济损失。

10．2未经甲方书面同意，乙方不得将工程的全部或主体或部分单体工程转包给他人，或肢解后以承包的名义承别转包给他人，否则，甲方有权解除合同，乙方须向甲方支付相当于合同总价的    作为违约金，因此造成甲方损失的，乙方还应承担赔偿责任.

10．3乙方基于本合同的规定应向甲方支付的违约金及经济损失赔偿的，甲方有权直接从未付给乙方的款项中抵扣，若不足以抵扣的，乙方应在甲方通知之日起10天内向甲方付清。

第十一条 不可抗力

甲乙双方任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

- 第十二条 廉洁自律条款

- 甲乙双方遵守廉洁自律相关规定，甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

第十三条 争议或纠纷解决

13．1本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

13．2当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时向工程所在地人民法院起诉。争议解决前，除非甲方要求停工，乙方应保持施工连续，并保护好已完工程，否则，因此给甲方造成的损失由乙方承担。

第十四条  合同生效

本合同自甲乙双方签章之日起生效。本合同一式伍份，甲方执 叁 份，乙方执 贰 份，具有同等法律效力。

未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。对于本合同内容的解释说明、未违背本合同约定的补充说明，任何一方均应配合另一方签订补充协议。

| 甲方（签章）： | 乙方（签章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 经 办 人： | 经 办 人： |
| 签约日期： 年 月 日 | 签约日期： 年 月 日 |
| 签约地点：惠东县人民医院 |  |
| 地址：惠东县平山街道办高桥水 | 地址： |
| 电话：0752-8999531 邮编：516300 | 电话： 邮编： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |

第六章  工程建设标准

中标人除按本技术规范、设计文件要求外，所有的施工及工程质量、工程验收采用的规范、标准应符合中华人民共和国国家规范要求和广东省、惠州市有关文件的规定。包括但不限于：

《医用中心吸引系统通用技术条件》YY/T0186-1994

《医用中心供氧系统通用技术条件》YY/T0187-1994

《工业管道工程施工及验收规范》GB235-2010

《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB236-2011

《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-1995

《铜及铜合金拉制管》GB/T1527-1997

《医用气体工程技术规范》GB50751-2012

《电气装置安装工程施工及验收规范》GBJ232-1992

上述规范、标准、规程仅是本工程市政工程的最基本依据，并未包括实施中所涉及到的所有规定、标准和规程。在施工中对于上述未尽事宜，按国家和地方现行的规定执行。

第七章  投标文件格式

格式1、《投标报名登记表》

格式2、《医用气体及传呼对讲系统安装工程投标书》

格式3、《项目组织机构一览表》

格式4、《现场踏勘登记表》

格式1：

| 投标编号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |
| 以下内容请用正楷字体认真填写，字迹模糊或内容不实，后果自负。 |  |  |  |  |  |  |
| 投标单位情况 | 单位名称（加盖公章） |  |  |  |  |  |
|  | 注册资本金（万元） |  |  |  |  |  |
|  | 注册地 |  |  |  |  |  |
|  | 通讯地址 |  |  |  |  |  |
|  | 邮政编码 |  |  |  |  |  |
|  | 联系人 |  |  |  |  |  |
|  | 项目联系人 及移动电话 |  | 此项必须填写 |  |  |  |
|  | 单位办公电话 |  |  |  |  |  |
|  | 传真 |  | 此项必须填写 |  |  |  |
|  | 报名人 |  |  |  | 联系方式 |  |
|  | E-mail |  | 此项必须填写 |  |  |  |
| （报名人 ） 承诺： 对以上所填内容及招标公告内容均承担判知能力，以上所填内容属实。年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

投标报名表

格式2：

医用气体及传呼对讲系统安装工程投标书

| 投标单位 名 称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 拟投工程 名 称 |  |  |  |  |  |  |
| 工 程 编 号 |  |  |  |  |  |  |
| 工程报价 | 大写 |  |  |  |  |  |
|  | 小写 |  |  |  |  |  |
| 施 工 总 工 期 |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量 等 级 | □合格 □优良 |  |  |  |  |  |
| 标 函 |  | 我司承诺按照以上填报信息参与本工程建设。 |  |  |  |  |
| 综 合 |  |  |  |  |  |  |
| 说 明 |  |  |  |  |  |  |
|  | 法人代表（签名或盖章） |  |  |  | 投标单位（盖章） |  |
|  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |

格式3：

项目组织机构一览表

| 拟任 岗位 | 姓 名 | 性 别 | 职 称 | 专 业 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理（负责人） |  |  |  |  |  |
| 施 工 员 |  |  |  |  |  |
| 质 量 检 查 员 |  |  |  |  |  |
| 安 全 生产监督员 |  |  |  |  |  |

法人代表（签名或签章）                          投标单位（盖章）

年    月    日

格式4：

现场踏勘登记表

工程名称：

工程地点：

| 序号 | 内 容 | 详细描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 踏勘时间 |  |
| 2 | 踏勘人员 |  |
| 3 | 现场踏 勘情况 |  |

法人代表（签名或签章）                          投标单位（盖章）

年   月    日